ISI YALITIM

TASARIM

EL KİTABI

ŞUBAT-2003

Eğitim Yayınları Dizisi: 002

# VI8118

ÖNSÖZ

ILDIZ, sektörde her zaman eğitime önem veren firmalar arasında yer almanın haklı gururunu taşımaktadır.

Bu doküman, Yeni Zelanda' nın Fibre Glass (NZFG) firması tarafından yayınlanmış olan ve  özellikle tropik iklimlerde büyük önem taşıyan radyan ışınım enerjinin yalıtılmasına ağırlık veren doküman esas alınarak hazırlanmıştır.

ILDIZ tarafından Türkçeleştirilen bu dokümanın son bölümüne, Türkiye' de üretilen bazı yalıtım malzemelerine ait bilgiler de ilave edilerek, kullanıcının elinin altında, ihtiyaç duyduğunda hazır bazı bilgilerin bulunması sağlanmıştır.

Radyan enerjisinin yalıtımının pek önemsenmediği ülkemizde, bu doküman çok önemli bir eğitim görevi yapacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Erdener ILDIZ

Yönetim Kurulu Başkanı

WI1273

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................	1

- BÖLÜM: GİRİŞ .......................................................................................................................	1

- BÖLÜM: ISIL DİRENÇ KAVRAMI ............................................................................................	1

- BÖLÜM: MALZEMELERİN ISIL DİRENCİ ................................................................................	2

- TABLO 1. MALZEMELERİN K ve R KATSAYILARI ...............................................................	3

- BÖLÜM: HAVA  BOŞLUĞUNUN ISIL DİRENCİ ........................................................................	6

-TABLO 2. (Yüksek ışıma özelliğine sahip hava boşluklarının Foil sermeden kullanımdaki R değerleri) .....................................................................................................................................	6

-TABLO 3. (Foil kullanılan çatılarda düşük ışınımın sağlandığı).................................................	7

-TABLO 4. (Tavan arası için (çatı ile tavanın paralel R değerleri)................................................	7

-TABLO 5. (Duvar aralarındaki hava boşluklarının R değerleri) ..................................................	8

- BÖLÜM: YÜZEYLERİN ISIL DİRENCİ ..........................................................................................	8

-TABLO 6. (Tablo ve yüzey tabakalarının R değerleri) ................................................................	8

-TABLO 7. (Duvar yüzey tabakalarının R değerleri .....................................................................	8

- BÖLÜM: ISI IZOLASYON STANDARTLARI .................................................................................	9

-TABLO 8. (En yüksek ısı iletkenlik değerleri).............................................................................	9

-TABLO 9. (En düşük ısı iletkenlik değerleri)...............................................................................	10

- BÖLÜM: TOPLAM ISIL DİRENCİN HESAPLANMASI (R TOPLAM) ...............................................	10

-HESAPLAMA TABLOLARI (Toplam Isıl Direnç) ..........................................................................	12-19

8.	PİYASADA BULUNAN BAZI İZOLASYON MALZEMELERİNE AİT BİLGİLER ...................................	22-31

ISI YALITIM TASARIM EL KİTABI

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

Bu kılavuzun amacı, ülkemizdeki Yapı Endüstrisinin aşağıdaki şartların en ekonomik biçimde sağlanmasıdır.

- Klimatize edilmemiş bina kullanıcılarının ısı izolasyonu ile ilgili problemlerini çözmek ve rahat bir ortam sağlamak.

- Klimalı binalardaki ısı kaybını en aza indirmek.

- Isı izolasyonu standartlarına uymak için, örneğin,

Yeni Zellanda' daki ısı standartları.

Konu ile özel alakası bulunan meslek grupları:

- İzolasyon konusunda çalışan inşaat mühendisleri ve mimarlar.

- İnşaat maliyet hesabın yapanlar.

- Yapı endüstri eğitimi alan öğrenciler.

İKİNCİ BÖLÜM

ISIL DİRENÇ KAVRAMI

Yapının ısı iletkenliğini hesaplamak için binanın toplam ısı direncini bilmek gerekir.

Toplam ısı dirençlerini çeşitli yerlerde bulmak için elemanları, örneğin R değerleri ile ifade edilen hava boşluğu ve yüzey tabakalarını tek parça halinde düşünmek kolaylık sağlar.

İletkenlik ve ısıl direnç arasındaki bağıntılar şöyledir:

Isı Geçirgenliği 	U = 1/R (bir bölü ısıl direnç)

Isıl Geçirgenlik Direnci	R = 1/U (bir bölü ısıl geçirgenlik)

Burada 	U = Isı iletkenliği W / m2 K

R = Isı geçirgenlik direnci m2 K/W

K = Sıcaklık farkıdır.

Eğer çatı sıcaklığı +40 C ve binanın iç sıcaklığı +25 C ise sıcaklık farkı (TD) TD = 15 K şeklinde yazılır.

Aşağıdaki basit bir yapı kesitinde R değerini teşkil eden elemanlar gösterilmiştir.

1	2	3

Numaralara göre tabaka dirençlerinin  sıralaması şöyledir.

1. Dış yüzeydeki hava tabakası

2. Çatı kaplama malzemesi

3. Hava Boşluğu

4. Tavan Kaplaması

5. İç yüzeydeki hava tabakası

4	5

Bu 5 adet R değerine "toplam ısı direnci" (RT) denir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALZEMELERİN ISIL DİRENCİ

Herhangi bir kalınlıktaki malzemenin R değeri şu formül ile bulunur.

R = L/K

Burada	R = Isı geçirgenlik direnci (m2 K/W)

L = Malzemenin kalınlığı (m)

K = Isı iletkenliği (W/m K)

Tablo 1' de çeşitli yapı izolasyon malzemelerinin farklı kalınlıklar için R değerleri gösterilmiştir.

TABLO 1

MALZEMELERİN

K & R KATSAYILARI

| Ref No. | Malzeme | densite kg/m3 | k W/m K | L mm | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASBESTLİ VEYA ELYAFLI BETON LEVHA | 14.88 | 0,317 | 5 | 0,02 |
|  | (DÜZ VEYA ONDÜLE) |  |  | 6 | 0,02 |
| 2 | ASBESTLİ İZOLASYON LEVHASI | 720 | 0,108 | 6 | 0,06 |
| 3 | ASFALT ÇATILAR | 2240 | 1,226 | 3 | 0,00 |
| 4 | BİTÜM KAPLAMALAR |  | 1,298 | 3 | 0,00 |
| 5 | TUĞLA: a- KURU | 1760 | 0,807 | 100 | 0,12 |
|  | b- % 6 NEMLİ | 1872 | 1,211 | 100 | 0,08 |
|  | C- TUĞLA DUVAR |  | 1,154 | 100 | 0,09 |
| 6 | BETON | 2400 | 1,442 | 60 | 0,04 |
|  |  |  |  | 75 | 0,05 |
|  |  |  |  | 100 | 0,07 |
|  |  |  |  | 150 | 0,10 |
| 7 | % 3 NEMLİ, HAFİF BETON | 64 | 0,144 | 100 | 0,69 |
|  |  | 960 | 0,303 | 100 | 0,33 |
|  |  | 1120 | 0,346 | 100 | 0,29 |
|  |  | 1280 | 0,476 | 100 | 0,21 |
| 8 | MANTAR LEVHA | 144 | 0,042 | 50 | 1,19 |
| 9 | ELYAF LEVHA (DÜRALİT) | 264 | 0,052 | 12 | 0,23 |
| 10 | CAM | 2512 | 1,053 | 3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 6 | 0,01 |
| 11 | KARTONLU ALÇI PLAKA | 880 | 0,170 | 12 | 0,07 |
| 12 | HARD BOARD: a- STANDART | 1024 | 0,216 | 4,5 | 0,02 |
|  |  |  |  | 6,0 | 0,03 |
|  | b- ORTA | 640 | 0,123 | 4,5 | 0,04 |
|  |  |  |  | 6,0 | 0,05 |

TABLO 1

MALZEMELERİN

K & R KATSAYILARI

| Ref No. | Malzeme | densite kg/m3 | k W/m K | L mm | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | METALLER: a- ALÜMİNYUM | 2672 | 211 | 1,0 | 0,00 |
|  | b- BAKIR | 8784 | 385 | 0,5 | 0,00 |
|  | c- METAL KİREMİT | 7840 | 47,6 | 0,5 | 0,00 |
| 14 | MİNERAL YÜN, KEÇE | 32 | 0,035 | 50 | 1,43 |
|  |  | 104 | 0,032 | 50 | 1,56 |
| 15 | SIVA: a- ALÇI | 1216 | 0,370 | 12 | 0,03 |
|  | b- HAFİF | 300 | 0,063 | 12 | 0,19 |
|  | HAFİF | 1104 | 0,274 | 12 | 0,04 |
|  | c- PERLİT | 616 | 0,115 | 12 | 0,10 |
|  | d. ÇİMENTO SIVASI | 1568 | 0,533 | 12 | 0,02 |
| 16 | POLİSTREN | 16 | 0,035 | 50 | 1,43 |
| 17 | POLİÜRETAN KÖPÜK | 24 | 0,024 | 50 | 2,08 |
| 18 | PVC YER DÖŞEMESİ | 1360 | 0,173 | 15 | 0,01 |
|  |  |  |  | 2,0 | 0,01 |
|  |  |  |  | 2,5 | 0,01 |
| 19 | % 14 NEMLİ SERBEST SERİLMİŞ TOPRAK | 1200 | 0,375 | 1000 | 2,67 |
| 20 | TAŞ: a- KUMTAŞI | 2000 | 1,298 | 150 | 0,12 |
|  | b- GRANİT | 2640 | 2,927 | 150 | 0,05 |
|  | c- MERMER | 2640 | 1,298 | 25 | 0,02 |
|  |  | 2800 | 1,673 | 25 | 0,01 |
| 21 | KİREMİT | 1890 | 0,836 | 12 | 0,01 |
| 22 | AHŞAP: a- YUMUŞAK AĞAÇ | 608 | 0,125 | 20 | 0,16 |
|  | b- SERT AĞAÇ | 720 | 0,138 | 20 | 0,14 |
|  | c- KONTRPLAK | 528 | 0,138 | 3 | 0,02 |
|  |  |  |  | 4,5 | 0,03 |
|  |  |  |  | 6 | 0,04 |
|  |  |  |  | 7,5 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 0,07 |
|  |  |  |  | 12 | 0,09 |

TABLO 1

MALZEMELERİN

K & R KATSAYILARI

| Ref No. | Malzeme | densite kg/m3 | k W/m K | L mm | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | YONGA LEVHA | 800 | 0,144 | 20 | 0,14 |
| 24 | WOOD WEOL LEVHA |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 0,086 | 25 | 0,29 |
|  |  |  |  | 50 | 0,58 |
|  |  |  |  | 75 | 0,87 |
|  |  | 480 | 0,101 | 25 | 0,25 |
|  |  |  |  | 50 | 0,49 |
|  |  |  |  | 75 | 0,74 |
| 25 | PINK BATTS |  | 0,046 | 75 | 1,6 |
|  |  |  |  | 94 | 2,0 |
|  |  |  |  | 100 | 2,2 |
|  |  |  |  | 150 | 3,2 |
|  | IZOLASYON ŞİLTESİ |  | 0,040 | 50 | 1,3 |
|  |  |  |  | 75 | 1,9 |
|  | GÜRÜLTÜ SES KONTROL BLOK |  | 0,044 | 100 | 2,3 |
|  | SES KONTROL ŞİLTESİ |  | 0,036 | 50 | 1,4 |
|  |  |  |  | 75 | 2,1 |
|  | MONOCOUSTİK |  | 0,034 | 50 | 1,5 |
|  |  |  |  | 75 | 2,2 |
| 26 | CAM-HÜCRESEL | 145 | 0,06 | 25 | 0,42 |
| 27 | VERMİCOLİTE (SIVA) | 640 | 0,202 | 12 | 0,06 |
|  |  | 960 | 0,303 | 12 | 0,04 |
|  | VERMİCULİTE SERBEST GRANÜL | 80 112 | 0,065 | 100 | 1,54 |
| 28 | ROOFMATE SL | 32 | 0,027 | 40 | 1,48 |
| 29 | STYROPOR (İZOPOR) | 10-30 | 0,039 | 30 | 0,77 |

TABLO 1

MALZEMELERİN

K & R KATSAYILARI

| Ref No. | Malzeme | densite kg/m3 | k W/m K | L mm | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAVA BOŞLUĞUNUN ISIL DİRENCİ

Hava boşlukları genellikle reflektif özelliği olmayan malzemeler ile birlikte kullanırlar. Bunlar yüksek ışınım özelliğine sahiptir ve en önemli ısı transferi, radyan enerji ile bu "yüksek ışınımlı boşluk" adı verilen hava boşluklarından  yayılır.

Alüminyum folyonun hava boşluğu ile temasta olan yüzü radyan ısıyı durdurur ve bu tip hava boşluklarına "düşük ışınımlı" tip olarak ifade edilir.

Tablo 2 ve 3' de paralel olan hava boşluklarının değerleri, tablo 4'de ise tavan ile eğimli çatı arasındaki hava boşlukları verilmiştir.

R değerleri yatay eğimli ve dik hava boşlukları için tablo iki, üç dört ve 5' de sıralanmıştır.

TABLO İKİ

Yüksek ışıma özelliğine sahip hava boşluklarının foil sermeden kullanımdaki R değerleri (m2 K / W)

| KALINLIK |  | ÇATININ EĞİMİ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | A 0˚ - 1˚ | B 2˚ - 23˚ | C 24˚ - 45˚ |
| 20 100 | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 | 0.15 0.16 |

TABLO ÜÇ

FOİL KULLANILAN ÇATILARDA IŞINIMIN SAĞLANDIĞI

R DEĞERLERİ (m2 K / W)

| KALINLIK | ÇATI EĞİMİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | A 0˚ - 1˚ | B 2˚ - 23˚ | C 24˚ - 45˚ |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 0.30 0.58 0.79 0.95 1.06 1.14 1.22 1.29 1.36 1.42 | 0.30 0.56 0.72 0.80 0.88 0.93 0.98 1.02 1.05 1.08 | 0.30 0.55 0.65 068 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 |

(veya başkaları)

TABLO DÖRT

Tavan arası için (çatı ile tavanın paralel olmadığı) R değerleri:

| TAVAN ARASI BOŞLUĞU | YÜKSEK IŞINIM FOİL' siz E = 0,82 | m2 K / W DÜŞÜK IŞINIM FOİL' Lİ E= 0,05 |
| --- | --- | --- |
| A - Havalandırmasız B - Havalandırmalı | 0.28 0.46 | 1.09 1.36 |

- Havalandırma, metrekareye saniyede 0.005 m3 hava akımı olarak kabul edilmiştir.

- Merkezi havalandırmalı yapıların çatı arasını, tüm yalıtım sisteminde buhar kesici yoksa havalandırmayın.

21. sayfadaki 23. ve 24. Örnekleri karşılaştırın.

TABLO BEŞ

Duvar aralarındaki hava boşluklarının R değerleri:

| DİKEY HAVA BOŞLUĞU 18 mm' den 100 mm' ye ve daha fazla | R m2 K/W |
| --- | --- |
| Yüksek ışınım FOIL kullanılmamış E= 0,82 Düşük ışınım FOIL kullanılmış E= 0,05 | 0.16 0.61 |

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜZEYLERİN ISIL DİRENCİ

- Dış yüzey tabakası

Her ne kadar dış yüzey direncinin kaplanan malzemeye bağlı olarak değişmesine rağmen, yönlenmesi ve rüzgar hızı olarak standart bir değer olan 3 m/s kabul edilmiştir.

- İç yüzey tabakası

Yüzeyin hava ve yayma özelliğine dayanarak bazı pratik standartlar kabul edilmiştir.

TABLO ALTI

Tavan ve yüzey tabakalarının R değerleri (m2 K / W)

| BİNA ELEMANLARI Çatı / Tavan | ÇATININ EĞİMİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A 0˚ - 1˚ | B 2˚ - 23˚ | C 24˚ - 45˚ |
| Dış - Tüm yüzey İç - yüksek ışınım İç - düşük ışınım | 0.04 0.16 0.80 | 0.04 0.15 0.60 | 0.04 0.13 0.39 |

TABLO YEDİ

Duvar yüzey tabakalarının R değerleri

| DUVAR YÜZEYLERİ | m2 K/W |
| --- | --- |
| Dış - Tüm yüzeyler İç - yüksek ışınım İç - düşük ışınım | 0.04 0.12 0.30 |

ALTINCI BÖLÜM

ISI İZOLASYON STANDARTLARI

1979 yılında Yeni Zelanda hükümeti enerji tasarrufu amacıyla ısı izolasyonu ile ilgili bir standart koymuştur.

Çatılar için hazırlanan bu standart iki sınıfta, klimalı ve klimasız yapılar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Tablo 8' de en yüksek ısı iletkenlik değerleri ( U ) verilmektedir.

TABLO SEKİZ

| AĞIRLIĞINA GÖRE ÇATILAR | AĞIRLIK SINIRLARI kg/m2 | EN FAZLA U DEĞERLERİ (W / m2 K) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A- KLİMALI | B - KLİMASIZ |
| - Hafif - Orta ağırlıkta - Ağır | 50' den az 50 - 230 arası 230' dan fazla | 0.5 0.8 1.2 | 0.8 1.1 1.5 |

Not:

Yukarıdaki tablo bölüm 8' deki  örneklerde yer alan :

- 1. Klimalı hafif çatı,

- 1. Klimasız hafif çatı anlamını taşımaktadır.

Aşağıdaki tabloda ise en düşük R değerlerinin U değerine dönüştürülen en yakın ondalık sayıya yuvarlatılmış halidir.

TABLO DOKUZ

Tablo 8' deki en düşük R değerleri.

| AĞIRLIĞINA GÖRE ÇATILAR | AĞIRLIK SINIRLARI kg/m2 | EN DÜŞÜK R DEĞERLERİ (m2 K /W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A- KLİMALI | B - KLİMASIZ |
| - Hafif - Orta ağırlıkta - Ağır | 50' den az 50 - 230 arası 230' dan fazla | 1.85 1.19 0.81 | 1.19 0.88 0.65 |

YEDİNCİ BÖLÜM

TOPLAM ISIL DİRENCİN

HESAPLANMASI (R TOPLAM)

Bu hesaplama birçok önemli detay ve bilgi içermektedir.

Gerektiğinde mühendis veya mimarlar tarafından kontrol amacıyla veya kendilerine lazım olan kısımlarını almaları için tüm hesaplar çok dikkatli ve kolay anlaşılır olarak yapılmalıdır.

Aşağıdaki "HIZLI HESAPLAMA SİSTEMİ" pratik kullanım amacıyla geliştirilmiştir.

- Bu bölümde yaklaşık 1/10 ölçeğe uygun diyagram çizmek üzere yer bırakılmıştır.

- Diyagramdaki yapının ısıl direncini hesaplamak için bütün tabakalar numaralanmalıdır.

- Numaralanan parçalar listelenerek tariflenir. Burada referans tablosu ayrıca belirtilir.

- Bu bölüm çatının eğim açısını gösterir. A, B ve C kodları Tablo 2, 3 ve 6' da çatı eğimlerine göre listelenmiş gruplardır.

- Kullanılan malzemenin kalınlığı veya hava boşluğunun yüksekliği mm. cinsinden hesaplanır.

- E Kolonu, hava boşluğunun veya yüzeylerin emisyonunu gösterir.

- R kolonundaki değerler tablolardan ve malzeme üreticilerden alınarak doğrulukları kontrol edilmelidir.

- Toplam R değeri düzeltilmiş ve yuvarlatılmış değerler olmalıdır.

- Formun üst kısmında kullanılacak işin ismini, tarihini ve sayısını yazmak için boşluklar bırakılmıştır.

- İlerki örnek hesaplama sayfalarındaki çalışmalar FOIL ile elde edilen hava boşluğunun, diğer inşaat malzemelerine karşı avantajlarını göstermektedir.

- Özellikle klimalı binalarda, standartların gerekliliklerini aşmak iyi sonuç vermektedir.

- Diyagramlarda en iyi sonuç veren FOIL ++++++++++ şeklinde gösterilir.

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | METAL KİREMİT - İZOLASYONSUZ – TAVAN KAPLAMASIZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 3 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | İÇ YÜZEY T6 |  |  | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 0,19 |
|  |  |  | U=5,3 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8' DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR T8 |  |  |  |  |

| 2 | METAL KİREMİT - İZOLASYONSUZ – MERTEK ALTI TAVAN KAPLAMALI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 1 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T2 | B | 100 + | YÜKSEK | 0,17 |
|  |  | 4 | BETONLU LİF LEVHA T1 |  | 6 |  | 0,02 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 0,38 |
|  |  |  | U=2,6 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8' DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR T8 |  |  |  |  |

| 3 | METAL KİREMİT - MERTEK ÜSTÜ FOLYO İZOLASYON - TAVAN KAPLAMASIZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,20 |
|  |  |  | U= 0,8 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | B1 STANDARDINDA T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMASIZ YAPILARDA |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | METAL KİREMİT - MERTEK ALTI- FOIL İZOLASYONLU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 1 5 4 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 | B |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 100+ | DÜŞÜK | 1,08 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,72 |
|  |  |  | U=0,6 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | B1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMASIZ YAPILARDA |  |  |  |  |

| 5 | METAL KİREMİT - MERTEK ÜSTÜ FOIL İZOLASYONLU - MERTEK ALTI TAVAN KAPLAMALI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 1 6 4 5 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 + | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 100+ | DÜŞÜK | 1,08 |
|  |  | 6 | BETONLU LİF LEVHA T1 |  | 6 |  | 0,02 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,85 |
|  |  |  | U=0,5 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILARDA |  |  |  |  |

| 6 | MERTEK ÜSTÜ HAVA BOŞLUKLU - ARASI BOŞLUKLU İKİ KAT FOIL İZOLASYONLU METAL KİREMİT - TAVAN KAPLAMASIZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 2 3 1 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T8 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 6 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,76 |
|  |  |  | U= 0,6 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | B1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMASIZ YAPILARDA |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | METAL KİREMİT - MERTEK ALTI VE ÜSTÜNDE İKİ KAT FOIL İZOLASYONLU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 1 4 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 | B |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 100+ | DÜŞÜK | 1,08 |
|  |  | 6 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 2,28 |
|  |  |  | U=0,4 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILARDA |  |  |  |  |

| 8 | - MERTEK ALTINDA HAVA BOŞLUKLU İKİ KAT FOIL İZOLASYONLU METAL KİREMİT - TAVAN KAPLAMASIZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 1 7 6 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 100 + | DÜŞÜK | 1,08 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 6 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | İÇ YÜZEY T6 | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 2,28 |
|  |  |  | U=0,5 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILARDA |  |  |  |  |

| 9 | METAL KİREMİT – TAVAN KAPLAMALI, MERTEK ALTI VE ÜSTÜNDE FOİL İZOLASYONLU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 100+ | DÜŞÜK | 1,08 |
|  |  | 6 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 7 | BETONLU LİF LEVHA T1 |  | 6 |  | 0,02 |
|  |  | 8 | İÇ YÜZEY T6 | B |  | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 2,41 |
|  |  |  | U= 0,4 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILARDA |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KLİMASIZ YAPILARDA GÜRÜLTÜ AZALTICI METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 1 5 4 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | 12 kg / m3 CAM YÜNÜ T1 |  | 50 |  | 1,09 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,73 |
|  |  |  | U=0,6 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | B1' EUYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMASIZ YAPILARDA |  |  |  |  |

| 11 | KLİMALI GÜRÜLTÜ AZALTICILI METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4 | 12 kg/m3 CAM YÜNÜ T1 |  | 50 |  | 1,09 |
|  |  | 5 | ÇATI BOŞLUĞU - A - T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 7 | HAVA BOŞLUĞU T3 |  | 50 | DÜŞÜK | 1,06 |
|  |  | 8 | BETONLU LİF LEVHA T1 |  | 6 |  | 0,02 |
|  |  | 9 | İÇ YÜZEY T6 |  |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 3,46 |
|  |  |  | U=0,3 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

| 12 | KLİMALI YOĞUN CAM YÜNÜ İLE GÜRÜLTÜ AZALTILAN METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 2 6 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4 | 24g/m3 CAM YÜNÜ T1 |  | 50 |  | 1,22 |
|  |  | 5 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 6 | İÇ YÜZEY | B |  | DÜŞÜK | 0,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  |  |
|  |  |  | U= 0,5 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KİREMİT ÇATI – İZOLASYONSUZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 3 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | ÇATI BOŞLUĞU - B - T4 |  |  | YÜKSEK | 0,46 |
|  |  | 4 | KONTRAPLAK TAVAN T1 |  | 4,5 |  | 0,03 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY – İÇİ T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 0,70 |
|  |  |  | U=1,4 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8’ DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR |  |  |  |  |

| 14 | KİREMİT ÇATI – KADTON ÜZERİ FOIL IZOLASYONLU - ASMA TAVANLI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 3 4 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 + | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | ÇATI BOŞLUĞU - B - T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | KONTRAPLAK T1 |  | 4,5 |  | 0,03 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,89 |
|  |  |  | U=0,5 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TOZ ETKİSİ İÇİN 14’ NCÜ |  |  |  |  |
|  |  |  | ÖRNEĞE BAKIN |  |  |  |  |

| 15 | 14’ ÜNCÜ ÖRNEKTEKİ GİBİ – FOIL ÜSTÜNDE TOZLANMA OLDUĞU DURUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 1 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU - TOZLU- T2 | B | 20+ | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | ÇATI BOŞLUĞU - A - T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | KONTRAPLAK T1 |  | 4,5 |  | 0,03 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,47 |
|  |  |  | U= 0,7 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | B1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMASIZ YAPILAR |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KİREMİT ÇATI – MERTEKALTI VE ASMA TAVAN ÜSTÜ İKİ KAT FOIL İZOLASYONLU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 - 7 8 9 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU (TOZLU) T2 | B | 20+ | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  | 4 | MERTEKALTI FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | ÇATI BOŞLUĞU -A- T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 7 | HAVA BOŞLUĞU T3 | A | 50 | DÜŞÜK | 1,06 |
|  |  | 8 | ALÇI PANEL T1 |  | 12 |  | 0,03 |
|  |  | 9 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | R TOPLAM |  |  |  | 2,54 |
|  |  |  | U=0,4 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1’ E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

| 17 | KİREMİT ÇATI-MERTEKALTI FOIL IZOLASYON - ASMA TAVAN ÜSTÜ CAM YÜNÜ İZOLASYONLU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 2 1 6 7 8 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU (TOZLU) T2 | B | 20 + | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  | 4 | MERTEKALTI FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | ÇATI BOŞLUĞU –A- T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | 12 kg/m2 CAM YÜNÜ T1 |  | 25 |  | 0,54 |
|  |  | 7 | ALÇI PANEL T1 |  | 12 |  | 0,07 |
|  |  | 8 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 2,06 |
|  |  |  | U=0,5 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1’ E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

| 18 | KİREMİT ÇATI – MERTEK ALTI FOIL İZOLASYONLU - YALITIM PANELLİ TAVAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | KİREMİT T1 | B |  |  | 0,01 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU – TOZLU- T2 | B | 20+ | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  | 4 | MERTEK ALTI FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU - A - T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | YALITIM PANELİ T1 |  | 15 |  | 0,45 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,89 |
|  |  |  | U= 0,5 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A1' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | DIŞI SU İZOLASYONLU İÇİ SIVALI BETON ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | BETON T1 |  | 100 |  | 0,07 |
|  |  | 3 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | R TOPLAM |  |  |  | 0,27 |
|  |  |  | U=3,7 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8’ DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR |  |  |  |  |

| 20 | BETON ÇATI – HAVA BOŞLUKLU – ASMA TAVANLI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | BETON T1 |  | 100 |  | 0,07 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T2 | A | 20+ | YÜKSEK | 0,15 |
|  |  | 4 | ALÇI PANEL T1 |  | 12 |  | 0,07 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  |  |
|  |  |  | U=2,0 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8’ DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR |  |  |  |  |

| 21 | BETON ÇATI – FOIL’ Lİ – ASMA TAVANLI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | BETON T1 |  | 100 |  | 0,07 |
|  |  | 3 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4 | HAVA BOŞLUĞU T3 | A | 40 | DÜŞÜK | 0,95 |
|  |  | 5 | ALÇI PANEL T1 |  | 12 |  | 0,07 |
|  |  | 6 | İÇ YÜZEY T6 |  |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,29 |
|  |  |  | U= 0,8 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A3' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | BETON DÖŞEME ÜZERİ EĞİMLİ METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU –A- T4 |  |  | YÜKSEK | 0,28 |
|  |  | 4 | BETON T1 |  | 100 |  | 0,07 |
|  |  | 5 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | R TOPLAM |  |  |  | 0,56 |
|  |  |  | U=1,8 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | TABLO 8’ DEKİ |  |  |  |  |
|  |  |  | STANDARTLARA UYMUYOR |  |  |  |  |

| 23 | BETON DÖŞEMELİ MERTEK ÜSTÜ FOIL İZOLASYONLU METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU T3 | B | 20 | DÜŞÜK | 0,56 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU -A- T4 |  |  | DÜŞÜK | 1,09 |
|  |  | 6 | BETON T1 |  | 100 |  | 0,07 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 | A |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,92 |
|  |  |  | U=0,5 W/ m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A3' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

| 24 | BETON DÖŞEME ÜSTÜ HAVA BOŞLUKLU FOIL İZOLASYONLU METAL KİREMİT ÇATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |  | 1 | DIŞ YÜZEY T6 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2 | METAL KİREMİT T1 | B |  |  | 0,00 |
|  |  | 3 | HAVA BOŞLUĞU (TOZLU) - B- T4 |  |  | YÜKSEK | 0,46 |
|  |  | 4 | FOIL |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 5 | HAVA BOŞLUĞU T3 | A | 40 | DÜŞÜK | 0,95 |
|  |  | 6 | BETON T1 |  |  |  | 0,07 |
|  |  | 7 | İÇ YÜZEY T6 |  |  | YÜKSEK | 0,16 |
|  |  |  | RTOPLAM |  |  |  | 1,68 |
|  |  |  | U= 0,6 W/m2 K |  |  |  |  |
|  |  |  | A3' E UYGUN T8 |  |  |  |  |
|  |  |  | KLİMALI YAPILAR |  |  |  |  |

HESAPLAMA TABLOSU No.

TOPLAM ISIL DİRENÇ	TARİH:

| ÇATI KESİTİ | SIRALAMA VE TARİF | Eğim OP | L mm | e veya/E | R m2 K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |